## Sheet1
控制点 | 控制项 | A类机房 | B类机房 | C类机房
物理访问控制 | 1.机房出入口应安排专人7*24小时值守。 | ✔
| 2.专人负责机房出入，对进入的人员进行身份鉴别和登记，有登记记录，专人陪同。 | ✔ | ✔
| 3.需进入机房的外来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围 | ✔
| 4.机房划分区域（如主机区、网络区、监控区等）且有隔离措施（如门禁、门锁等）。 | ✔
| 5.机房出入口应设置防盗措施，如：锁、门禁等。 | ✔ | ✔ | ✔
| 6.配置电子门禁系统， | ✔ | ✔
防盗窃和防破坏 | 1.应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记（标记内容：设备名称、责任人/责任部门、重要程度） | ✔ | ✔
| 2.机柜门上锁。 | ✔ | ✔
| 3.通信线缆铺设在隐蔽处，铺设在地下管道或上桥架中，线缆铺设应整齐统一。 | ✔ | ✔
| 4.对介质分类标识，存储在介质库或档案室中 | ✔
| 5.设置机房防盗报警系统 | ✔
| 6.设置监控报警系统 | ✔ | ✔
| 7.采取防鼠害和防虫害措施。 | ✔ | ✔
防雷击 | 1.机房所在大楼应设置避雷装置 | ✔ | ✔ | ✔
| 2.设置防雷保安器，防止感应雷 | ✔ | ✔
| 3.应设置交流电源地线 | ✔ | ✔
防火 | 1.机房应设置灭火设备。 | ✔ | ✔ | ✔
| 2.应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火 | ✔ | ✔
| 3.机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料 | ✔ | ✔
| 4机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开 | ✔
| 5.部署多方位火灾探测器，在吊顶、地板下部以及通风管道等位置增加火焰、感温探测器 | ✔
| 6.紧急情况时，出人口控制系统应能接受相关系统的联动控制而自动释放电子锁。 | ✔ | ✔
防水和防潮 | 1.应对穿过机房墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施 |  |  | ✔
| 2.水管安装，不得穿过机房屋顶、墙壁和活动地板下 | ✔ | ✔
| 3.机房应有基本的防水措施，如:对顶部，四周墙壁、窗户和地下均有防水、防渗漏措施。 | ✔ | ✔
| 4.机房内应设置湿度控制设备和空调或加湿器周围应有挡水和排水设施 | ✔ | ✔
| 5.应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警 | ✔
防静电 | 1.机柜和设备应采用必要的接地防静电措施。 | ✔ | ✔
| 2.机房应采用防静电地板 | ✔ | ✔
| 3.进入机房应穿戴防静电脚套 | ✔
温湿度控制 | 机房配备的温湿度自动调节设施，温湿度应控制在（（A级：温度夏季23±3℃，冬季20±3℃，湿度45~65%；B级：温度15~30℃，湿度40~70%，C级：无要求） | ✔ | ✔
电力供应 | 1.应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 | ✔ | ✔ | ✔
| 2.应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 | ✔ | ✔
| 3.应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电 | ✔
| 4.应建立备用供电系统 | ✔
电磁防护 | 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。 | ✔ | ✔